2

                                                                                              Додаток 1

                                                                                              до рішення виконавчого комітету
                                                                                              міської ради       

                                                                                              від19.06.2018 №166             
РОЗРАХУНОК

норм питомих витрат теплоти на опалення житлових будинків по джерелам 
теплопостачання КП КМР «Кам’янська теплопостачальна компанія»
Розрахунок норми питомої витрати теплоти на опалення житлових будинків  по джерелам теплопостачання  КП  КМР «Кам’янська теплопостачальна компанія» виконано згідно «Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні»  КТМ 204 України 244-94 (КТМ)  і  ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія. 

Норма питомої витрати теплоти на опалення житлових будинків від 
[image: image1.wmf]i

- того джерела теплопостачання 
[image: image2.wmf]i

кq

 визначається за формулою:

[image: image3.wmf]5

4

3

2

1

5

5

4

3

4

3

2

1

2

1

F

F

F

F

кq

F

кq

F

кq

кq

i

+

+

×

+

×

+

×

=

-

-

-

-

-

-

,
     де  
[image: image4.wmf]2

1

-

кq

,  
[image: image5.wmf]4

3

-

кq

, 
[image: image6.wmf]5

кq

 - норма питомої витрати теплоти на опалення трьох типів житлових будинків м. Кам’янське відповідно 1-2-поверхових,  3-4-поверхових і 5 і більше поверхів, яка визначена з урахуванням відповідних питомих норм згідно КТМ  і  приведена  на  нові  кліматичні  дані  для  міста  Кам’янське  згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія. 


[image: image7.wmf]2

1

-

F

, 
[image: image8.wmf]4

3

-

F

, 
[image: image9.wmf]5

F

 - відповідно сумарна опалювальна площа від джерела теплопостачання  1-2-поверхових,  3-4-поверхових і 5 і більше поверхових будинків.

Враховуючи ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія питома норма витрати теплоти на опалення трьох типів житлових будинків відповідно  1-2-поверхових,  3-4-поверхових і 5 та більше поверхів 
[image: image10.wmf]2

1

-

кq

,  
[image: image11.wmf]4

3

-

кq

, 
[image: image12.wmf]5

кq

 визначається за формулою:


[image: image13.wmf]кл

к

q

кq

×

=

-

-

2

1

2

1

,

[image: image14.wmf]кл

к

q

кq

×

=

-

-

4

3

4

3

,

[image: image15.wmf]кл

к

q

кq

×

=

15

5


де  
[image: image16.wmf]2

1

-

q

,  
[image: image17.wmf]4

3

-

q

, 
[image: image18.wmf]5

q

 - норма питомої витрати теплоти на опалення трьох типів житлових будинків м. Кам’янське відповідно 1-2-поверхових, 3-4-поверхових і 5 і більше поверхів, наведена в таблиці 7.1 на стор. 81 в КТМ.
Продовження додатка 1 
Питомі норми в КТМ розраховані з урахуванням кліматичних характеристик міста, а саме: розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування опалення 
[image: image19.wmf].

.

о

р

t

= -24°С, середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період 
[image: image20.wmf].

.

о

ср

t

= -1°С,  тривалість опалювального періоду 182 доби;


[image: image21.wmf]кл

к

 - коефіцієнт, який враховує зміни кліматичних даних, які наведені в ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010  Будівельна кліматологія у порівнянні з кліматичними даними, які наведені в КТМ 204 України 244-94.

Коефіцієнт 
[image: image22.wmf]кл

к

 розраховується за формулою:


[image: image23.wmf]КТМ

КТМ

о

ср

вн

ДСТУ

ДСТУ

о

ср

вн

кл

t

t

t

t

к

t

t

×

-

×

-

=

)

(

)

(

.

.

.

.

 = 
[image: image24.wmf]905

,

0

182

))

0

,

1

(

18

(

172

))

2

,

0

(

18

(

=

×

-

-

×

-

-

,
де 
[image: image25.wmf]вн

t

 - середня температура внутрішнього повітря для будинків житлового фонду, 
[image: image26.wmf]вн

t

=18°С;


[image: image27.wmf]КТМ

о

ср

t

.

.

 ,
[image: image28.wmf]КТМ

t

 - відповідно середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період і тривалість опалювального періоду згідно даних КТМ, які для м. Кам’янське складали 
[image: image29.wmf]=

КТМ

о

ср

t

.

.

 -1°С, 
[image: image30.wmf]КТМ

t

=182 доби;


[image: image31.wmf]ДСТУ

о

ср

t

.

.

 , 
[image: image32.wmf]ДСТУ

t

 - відповідно середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період і тривалість опалювального періоду згідно даних ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія, які для Дніпропетровської області складає       
[image: image33.wmf]ДСТУ

о

ср

t

.

.

=  - 0,2°С, 
[image: image34.wmf]ДСТУ

t

= 172 доби.
Розрахунок норм питомих витрат теплоти на опалення житлових будинків по джерелам теплопостачання КП  КМР «Кам’янська теплопостачальна компанія» і загальної норми по підприємству зведено 
в таблицю.
	Норма витрати теплоти для будівель, Гкал/м²
	Опал. площа, м²
	Норма питомих витрат теплоти, Гкал/м²

	Джерело теплопостачання - ЛБК

	1-2 - поверхових
	0,000
	0,00
	0,075·1210753,31                             

 1210753,31

	3-4 - поверхових
	0,000
	0,00
	

	5 і більше
	0,075
	1210753,31
	

	 
	0,075
	1210753,31
	0,075

	Джерело теплопостачання - котельня «Народна»

	1-2 - поверхових
	0,296
	2769,70
	(0,296·2769,70+0,170·2066,60)

(2769,70+2066,60)

	3-4 - поверхових
	0,170
	2066,60
	

	5 і більше
	0,000
	0,00
	

	
	0,242
	4836,30
	0,242

	Джерело теплопостачання -  котельня «Б.Хмельницького»

	1-2 - поверхових
	0,296
	1777,70
	(0,296·1777,70+0,170·3610,00) 

(1777,70+3610,00)

	3-4 - поверхових
	0,170
	3610,00
	

	5 і більше
	0,000
	0,00
	

	Продовження додатка 1

	Норма витрати теплоти для будівель, Гкал/м²
	Опал. площа, м²
	Норма питомих витрат теплоти, Гкал/м²

	 
	0,211
	5387,70
	0,211

	Джерело теплопостачання-  котельня «Алтайська»

	1-2 - поверхових
	0,000
	0,00
	0,092·78706,11
78706,11

	3-4 - поверхових
	0,000
	0,00
	

	5 і більше
	0,092
	78706,11
	

	 
	0,092
	78706,11
	0,092

	Джерело теплопостачання -  котельня «Колеусівська»

	1-2 - поверхових
	0,296
	12622,65
	(0,296·12622,65+0,172·10618,00+0,116·4608,40) (12622,65+10618,00+4608,40)

	3-4 - поверхових
	0,172
	10618,00
	

	5 і більше
	0,116
	4608,40
	

	 
	0,219
	27849,05
	0,219

	Джерело теплопостачання -  котельня «Дальня»

	1-2 - поверхових
	0,296
	17318,96
	(0,296·17318,96+0,112·19744,95) 

(17318,96+19744,95)

	3-4 - поверхових
	0,000
	0,00
	

	5 і більше
	0,112
	19744,95
	

	 
	0,198
	37063,91
	0,198

	Джерело теплопостачання - Топкова №1

	1-2 - поверхових
	0,000
	0,00
	0,170·923,60
923,60

	3-4 - поверхових
	0,170
	923,60
	

	5 і більше
	0,000
	0,00
	

	 
	0,170
	923,60
	0,170

	Джерело теплопостачання - Топкова №2

	1-2 - поверхових
	0,296
	350,90
	0,296·350,90

   350,90

	3-4 - поверхових
	0,000
	0,00
	

	5 і більше
	0,000
	0,00
	

	 
	0,296
	350,90
	0,296

	Джерело теплопостачання - Топкова №3

	1-2 - поверхових
	0,000
	0,00
	0,170·1254,00

  1254,00

	3-4 - поверхових
	0,170
	1254,00
	

	5 і більше
	0,000
	0,00
	

	 
	0,170
	1254,00
	0,170

	Джерело теплопостачання - Топкова №4

	1-2 - поверхових
	0,000
	0,00
	0,170·999,10

 999,10

	3-4 - поверхових
	0,170
	999,10
	

	5 і більше
	0,000
	0,00
	

	
	0,170
	999,10
	0,170

	Джерело теплопостачання - Топкова №5

	1-2 - поверхових
	0,296
	1301,50
	0,296·1301,50

1301,50

	3-4 - поверхових
	0,000
	0,00
	

	5 і більше
	0,000
	0,00
	

	
	0,296
	1301,50
	0,296

	


	Продовження додатка 1

	Норма витрати теплоти для будівель, Гкал/м²
	Опал. площа, м²
	Норма питомих витрат теплоти, Гкал/м²

	Джерело теплопостачання - Топкова №6

	1-2 - поверхових
	0,000
	0,00
	0,170·1537,70

1537,70

	3-4 - поверхових
	0,170
	1537,70
	

	5 і більше
	0,000
	0,00
	

	 
	0,170
	1537,70
	0,170

	Джерело теплопостачання - Топкова №7

	1-2 - поверхових
	0,296
	1074,50
	0,296·1074,50

1074,50

	3-4 - поверхових
	0,000
	0,00
	

	5 і більше
	0,000
	0,00
	

	
	0,296
	1074,50
	0,296

	Джерело теплопостачання - Топкова №8

	1-2 - поверхових
	0,296
	994,10
	0,296·994,10

 994,10

	3-4 - поверхових
	0,000
	0,00
	

	5 і більше
	0,000
	0,00
	

	 
	0,296
	994,10
	0,296

	Джерело теплопостачання - Топкова №9

	1-2 - поверхових
	0,296
	945,60
	0,296·945,60

 945,60

	3-4 - поверхових
	0,000
	0,00
	

	5 і більше
	0,000
	0,00
	

	 
	0,296
	945,60
	0,296

	Джерело теплопостачання - Топкова №10

	1-2 - поверхових
	0,296
	622,30
	0,296·622,30           

 622,30

	3-4 - поверхових
	0,000
	0,00
	

	5 і більше
	0,000
	0,00
	

	 
	0,296
	622,30
	0,296

	Джерело теплопостачання - ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»

	1-2 - поверхових
	0,296
	36457,26
	(0,296·36457,26+0,171·57278,84+0,107·175684,47)                                                     36457,26+57278,84+175684,47

	3-4 - поверхових
	0,171
	57278,84
	

	5 і більше
	0,107
	175684,47
	

	 
	0,146
	269420,57
	0,146

	Норма витрат теплоти на опалення житлових будинків м. Кам’янське

	1-2 - поверхових
	0,296
	76235,17
	(0,296·76235,17+0,170·78287,84+0,080·1489497,2) (76235,17+78287,84+1489497,24)

	3-4 - поверхових
	0,170
	78287,84
	

	5 і більше
	0,080
	1489497,24
	

	 
	0,095
	1644020,25
	0,095


Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів міської

ради, керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                     Т.Ж.Завгородня
_1395816187.unknown

_1478607082.unknown

_1478607365.unknown

_1478607725.unknown

_1478607743.unknown

_1478608194.unknown

_1478607693.unknown

_1478607336.unknown

_1478607350.unknown

_1478607323.unknown

_1395816749.unknown

_1395820138.unknown

_1395820154.unknown

_1395817012.unknown

_1395817021.unknown

_1395816961.unknown

_1395816569.unknown

_1395816729.unknown

_1395816512.unknown

_1272432649.unknown

_1395815716.unknown

_1395815879.unknown

_1272432657.unknown

_1272432609.unknown

_1272432640.unknown

_1272432617.unknown

_1272432595.unknown

