2

Додаток 4
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від19.06.2018 №166
РОЗРАХУНОК
норми питомої витрати теплоти на опалення бюджетних організацій та інших споживачів від КП КМР «Кам’янська теплопостачальна компанія»
Методика розрахунку норм питомих витрат теплоти на опалення споживачів бюджетних організацій (II гр.) та інших споживачів (III гр.) розроблена на підставі СНиП 2.04.07-86 «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ», «Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові  потреби  в  Україні»  КТМ  204  України  244-94  (КТМ)  та ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія.

Згідно СНиП 2.04.07-86 річна норма питомої витрати теплової енергії на опалення громадських будівель визначається по укрупненим показникам і залежить від максимального теплового потоку на опалення будівель на 1м² площі  (
[image: image1.wmf]on

q

), який в свою чергу залежить від розрахункової температури опалення 
[image: image2.wmf]o

p

t

 згідно кліматичних даних, а також від тривалості опалювального періоду 
[image: image3.wmf]о

t

 і середньої за опалювальний період температури зовнішнього повітря 
[image: image4.wmf]o

cp

t

.
Річна норма питомої витрати теплоти на опалення визначається за формулою:

[image: image5.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image6.wmf]6

10

24

)

(

)

(

-

×

×

×

-

-

×

=

o

o

p

вн

o

cp

вн

on

рік

оп

t

t

t

t

q

q

t


де 
[image: image7.wmf]on

q

 - питомий максимальний тепловий потік на опалення житлових будівель, який згідно СНиП 2.04.07-86 залежить від етажності будівель і визначається за формулою: 

[image: image8.wmf])

1

(

)

(

14

5

14

5

4

3

4

3

2

1

2

1

к

q

к

q

к

q

к

q

on

+

×

×

+

×

+

×

=

-

-

-

-

-

-


 Продовження додатка 4

де 
[image: image9.wmf]14

5

4

3

2

1

,

,

-

-

-

к

к

к

 - відповідно доля 1-2 - поверхових, 3-4 - поверхових, 5 и більше опалювальних будівель від їх загальної кількості. Для споживачів теплової енергії на опалення по КП ДМР «Кам’янська теплопостачальна компанія»  
[image: image10.wmf]05

,

0

2

1

=

-

к

, 
[image: image11.wmf]05

,

0

4

3

=

-

к

, 
[image: image12.wmf]9

,

0

14

5

=

-

к

.

[image: image13.wmf]14

5

4

3

2

1

,

,

-

-

-

q

q

q

 - питомий максимальний тепловий потік 1-2 - поверхових, 3-4 - поверхових, 5 и більше опалювальних будівель, який згідно додатку 2 СНиП 2.04.07-86 після перерахунку на 
[image: image14.wmf]С

t

о

o

p

24

-

=

 методом інтерполяції, відповідно складає 211,4Вт/м², 124,2Вт/м², 84,6Вт/м², 

[image: image15.wmf]к

 - коефіцієнт, що враховує тепловий потік на опалення громадських будівель, при відсутності даних згідно СНиП 2.04.07-86 приймається 0,25;

Таким чином: 

[image: image16.wmf]год

м

ккал

м

Вт

q

on

×

=

=

+

×

×

+

×

+

×

=

2

2

/

89

,

99

/

15

,

116

)

25

,

0

1

(

)

6

,

84

9

,

0

2

,

124

05

,

0

4

,

211

05

,

0

(


Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 для Дніпропетровської області 
[image: image17.wmf]o

cp

t

=
 - 0,2°С, 
[image: image18.wmf]o

p

t

 = - 24°С, 
[image: image19.wmf]о

t

=172оби. Середню розрахункову температуру внутрішнього повітря згідно КТМ приймаємо 
[image: image20.wmf]С

t

о

вн

18

=

.

Таким чином, річна норма питомої витрати теплової енергії на опалення громадських будівель від КП ДМР «Кам’янська теплопостачальна компанія» складає:


[image: image21.wmf]рік

м

Гкал

q

рік

оп

×

=

×

×

×

-

-

-

-

×

=

-

2

6

/

179

,

0

10

172

24

))

24

(

18

(

))

2

,

0

(

18

(

89

,

99


Розрахунок помісячної питомої норми виконан з урахуванням середньомісячних температур та тривалості опалювального період для Дніпропетровській області згідно даних ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія. Результати розрахунку зведені у таблиці:
	Продовження додатка 4

	Звітний період 
	Норм. температура зовнішнього повітря, оС
	Кількість опалювальних діб
	Питома норма, Гкал/м2

	Січень
	-4,7
	31
	0,0402

	Лютий
	-3,8
	28
	0,0348

	Березень
	+1,1
	31
	0,0299

	Квітень
	+9,6
	9
	0,0043

	Жовтень
	+9,0
	12
	0,0061

	Листопад
	+2,2
	30
	0,0271

	Грудень
	-2,5
	31
	0,0363

	Рік
	-0,2
	172
	0,179


Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів міської

ради, керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                              Т.Ж.Завгородня
_1397288874.unknown

_1397290966.unknown

_1588398682.unknown

_1588398683.unknown

_1588158014.unknown

_1588398681.unknown

_1588158098.unknown

_1397290985.unknown

_1397288905.unknown

_1397289635.unknown

_1397290048.unknown

_1397290554.unknown

_1397289594.unknown

_1397288703.unknown

_1397288522.unknown

_1397288643.unknown

_1397288491.unknown

