2

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету
міської ради

від 19.06.2018 №166
(у редакції 
рішення виконавчого комітету
міської ради

від  24.10.2018  №  300  )
РОЗРАХУНОК

норм питомих витрат теплоти на опалення житлових будинків по джерелам 
теплопостачання КП КМР «Кам’янська теплопостачальна компанія»
           Розрахунок норми питомої витрати теплоти на опалення житлових будинків  по джерелам теплопостачання  КП  КМР «Кам’янська теплопостачальна компанія» виконано згідно «Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні»  КТМ 204 України 244-94 (КТМ)  і  ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія. 

           Норма питомої витрати теплоти на опалення житлових будинків від 


[image: image1.wmf]i

- того джерела теплопостачання 
[image: image2.wmf]i

кq

 визначається за формулою:

[image: image3.wmf]5

4

3

2

1

5

5

4

3

4

3

2

1

2

1

F

F

F

F

кq

F

кq

F

кq

кq

i

+

+

×

+

×

+

×

=

-

-

-

-

-

-

,
де  
[image: image4.wmf]2

1

-

кq

,  
[image: image5.wmf]4

3

-

кq

, 
[image: image6.wmf]5

кq

 - норма питомої витрати теплоти на опалення трьох типів житлових будинків м. Кам’янське відповідно 1-2-поверхових,  3-4-поверхових і 5 і більше поверхів, яка визначена з урахуванням відповідних питомих норм згідно КТМ  і  приведена  на  нові  кліматичні  дані  для  міста  Кам’янське  згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія. 


[image: image7.wmf]2

1

-

F

, 
[image: image8.wmf]4

3

-

F

, 
[image: image9.wmf]5

F

 - відповідно сумарна опалювальна площа від джерела теплопостачання  1-2-поверхових,  3-4-поверхових і 5 і більше поверхових будинків.
Враховуючи ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія питома норма витрати теплоти на опалення трьох типів житлових будинків відповідно 1-2-поверхових,             3-4-поверхових і 5 та більше поверхів 
[image: image10.wmf]2

1

-

кq

,  
[image: image11.wmf]4

3

-

кq

, 
[image: image12.wmf]5

кq

 визначається за формулою:


[image: image13.wmf]кл

к

q

кq

×

=

-

-

2

1

2

1

,

[image: image14.wmf]кл

к

q

кq

×

=

-

-

4

3

4

3

,

[image: image15.wmf]кл

к

q

кq

×

=

15

5


де  
[image: image16.wmf]2

1

-

q

,  
[image: image17.wmf]4

3

-

q

, 
[image: image18.wmf]5

q

 - норма питомої витрати теплоти на опалення трьох типів житлових будинків м. Кам’янське відповідно 1-2-поверхових, 3-4-поверхових і 5 і більше поверхів, наведена в таблиці 7.1 на стор. 81 в КТМ.

Продовження додатка 1

Питомі норми в КТМ розраховані з урахуванням кліматичних характеристик міста, а саме: розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування опалення        
[image: image19.wmf].

.

о

р

t

= -24°С, середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період 
[image: image20.wmf].

.

о

ср

t

= -1°С,  тривалість опалювального періоду 182 доби;
   
[image: image21.wmf]кл

к

 - коефіцієнт, який враховує зміни кліматичних даних, які наведені в ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010  Будівельна кліматологія у порівнянні з кліматичними даними, які наведені в КТМ 204 України 244-94.

      Коефіцієнт 
[image: image22.wmf]кл

к

 розраховується за формулою:


[image: image23.wmf]КТМ

КТМ

о

ср

вн

ДСТУ

ДСТУ

о

ср

вн

кл

t

t

t

t

к

t

t

×

-

×

-

=

)

(

)

(

.

.

.

.

 = 
[image: image24.wmf]905

,

0

182

))

0

,

1

(

18

(

172

))

2

,

0

(

18

(

=

×

-

-

×

-

-

,      де 
[image: image25.wmf]вн

t

 - середня температура внутрішнього повітря для будинків житлового фонду, 
[image: image26.wmf]вн

t

=18°С;      
[image: image27.wmf]КТМ

о

ср

t

.

.

 ,
[image: image28.wmf]КТМ

t

 - відповідно середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період і тривалість опалювального періоду згідно даних «КТМ», які для м. Кам’янське складали 
[image: image29.wmf]=

КТМ

о

ср

t

.

.

 -1°С, 
[image: image30.wmf]КТМ

t

=182 доби;
      
[image: image31.wmf]ДСТУ

о

ср

t

.

.

 , 
[image: image32.wmf]ДСТУ

t

 - відповідно середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період і тривалість опалювального періоду згідно даних ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія, які для Дніпропетровської області складає 
[image: image33.wmf]ДСТУ

о

ср

t

.

.

= - 0,2°С,    
[image: image34.wmf]ДСТУ

t

= 172 доби.
      Розрахунок норм питомих витрат теплоти на опалення житлових будинків по джерелам теплопостачання КП  КМР «Кам’янська теплопостачальна компанія» і загальної норми по підприємству зведено в таблицю.
	Норма витрати теплоти для будівель, Гкал/м²
	Опал. площа, м²
	                 Норма питомих витрат                  

               теплоти, Гкал/м²

	Джерело теплопостачання – котельня «Лівобережна»

	1-2 - поверхових
	0,000
	0,00
	0,081·1210753,31                             

 1210753,31

	3-4 - поверхових
	0,000
	0,00
	

	5 і більше
	0,081
	1210753,31
	

	 
	0,081
	1210753,31
	0,081

	Джерело теплопостачання - котельня «Народна»

	1-2 - поверхових
	0,327
	2769,70
	0,327·2769,70+0,191·2066,60

2769,70+2066,60

	3-4 - поверхових
	0,191
	2066,60
	

	5 і більше
	0,000
	0,00
	

	
	0,327
	1301,50
	0,327

	Джерело теплопостачання -  котельня «Б.Хмельницького»

	1-2 - поверхових
	0,327
	1777,70
	(0,327·1777,70+0,17913610,00) 

(1777,70+3610,00)

	3-4 - поверхових
	0,191
	3610,00
	

	5 і більше
	0,000
	0,00
	

	
	0,236
	5387,7
	0,236


	
	                   Продовження додатка 1



	Норма витрати теплоти для будівель, Гкал/м²
	Опал. площа, м²
	Норма питомих витрат теплоти, Гкал/м²

	Джерело теплопостачання-  котельня «Алтайська»

	1-2 - поверхових
	0,000
	0,00
	0,116·78706,11
78706,11

	3-4 - поверхових
	0,000
	0,00
	

	5 і більше
	0,116
	78706,11
	

	 
	0,116
	78706,11
	0,116

	Джерело теплопостачання -  котельня «Колеусівська»

	1-2 - поверхових
	0,327
	12622,65
	(0,327·12622,65+0,181·10618,00+0,094·4608,40) (12622,65+10618,00+4608,40)

	3-4 - поверхових
	0,181
	10618,00
	

	5 і більше
	0,094
	4608,40
	

	 
	0,233
	27849,05
	0,233

	Джерело теплопостачання -  котельня «Дальня»

	1-2 - поверхових
	0,327
	17394,76
	(0,327·17394,76+0,104·19744,95) 

(17394,76+19744,95)

	3-4 - поверхових
	0,000
	0,00
	

	5 і більше
	0,104
	19744,95
	

	 
	0,208
	37139,71
	0,208

	Джерело теплопостачання - Топкова №1

	1-2 - поверхових
	0,000
	0,00
	0,191·923,60
923,60

	3-4 - поверхових
	0,191
	923,60
	

	5 і більше
	0,000
	0,00
	

	 
	0,191
	923,60
	0,191

	Джерело теплопостачання - Топкова №2

	1-2 - поверхових
	0,327
	350,90
	0,327·350,90

   350,90

	3-4 - поверхових
	0,000
	0,00
	

	5 і більше
	0,000
	0,00
	

	 
	0,327
	350,90
	0,327

	Джерело теплопостачання - Топкова №3

	1-2 - поверхових
	0,000
	0,00
	0,191·1254,00

  1254,00

	3-4 - поверхових
	0,191
	1254,00
	

	5 і більше
	0,000
	0,00
	

	 
	0,191
	1254,00
	0,191

	Джерело теплопостачання - Топкова №4

	1-2 - поверхових
	0,000
	0,00
	0,191·999,10

 999,10

	3-4 - поверхових
	0,191
	999,10
	

	5 і більше
	0,000
	0,00
	

	 
	0,191
	999,10
	0,191

	Джерело теплопостачання - Топкова №5

	1-2 - поверхових
	0,327
	1301,50
	0,327·1301,50

1301,50

	3-4 - поверхових
	0,000
	0,00
	

	5 і більше
	0,000
	0,00
	

	
	0,327
	1301,50
	0,327

	Джерело теплопостачання - Топкова №6

	1-2 - поверхових
	0,000
	0,00
	0,191·1537,70

1537,70

	3-4 - поверхових
	0,191
	1537,70
	

	5 і більше
	0,000
	0,00
	

	
	0,191
	1537,70
	0,191


Продовження додатка 1
	Норма витрати теплоти для будівель, Гкал/м²
	Опал. площа, м²
	Норма питомих витрат теплоти, Гкал/м²

	Джерело теплопостачання - Топкова №7

	1-2 - поверхових
	0,327
	1074,50
	0,327·1074,50

1074,50

	3-4 - поверхових
	0,000
	0,00
	

	5 і більше
	0,000
	0,00
	

	 
	0,327
	1074,50
	0,327

	Джерело теплопостачання - Топкова №8

	1-2 - поверхових
	0,327
	994,10
	0,327·994,10

 994,10

	3-4 - поверхових
	0,000
	0,00
	

	5 і більше
	0,000
	0,00
	

	
	0,327
	994,10
	0,296

	Джерело теплопостачання - Топкова №9

	1-2 - поверхових
	0,327
	945,60
	0,327·945,60

 945,60

	3-4 - поверхових
	0,000
	0,00
	

	5 і більше
	0,000
	0,00
	

	 
	0,327
	945,60
	0,327

	Джерело теплопостачання - Топкова №10

	1-2 - поверхових
	0,327
	622,30
	0,327·622,30           

 622,30

	3-4 - поверхових
	0,000
	0,00
	

	5 і більше
	0,000
	0,00
	

	 
	0,327
	622,30
	0,327

	Норма витрат теплоти на опалення житлових будинків м. Кам’янське

	1-2 - поверхових
	0,327
	39853,71
	(0,327·39853,71+0,186·21009,0+0,083·1313812,77) (39853,71+21009,00+1313812,77)

	3-4 - поверхових
	0,186
	21009,00
	

	5 і більше
	0,083
	1313812,77
	

	 
	0,092
	1374675,48
	0,092


Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради, керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                                 Т.Ж.Завгородня
_1395816187.unknown

_1478607082.unknown

_1478607365.unknown

_1478607725.unknown

_1478607743.unknown

_1478608194.unknown

_1478607693.unknown

_1478607336.unknown

_1478607350.unknown

_1478607323.unknown

_1395816749.unknown

_1395820138.unknown

_1395820154.unknown

_1395817012.unknown

_1395817021.unknown

_1395816961.unknown

_1395816569.unknown

_1395816729.unknown

_1395816512.unknown

_1272432649.unknown

_1395815716.unknown

_1395815879.unknown

_1272432657.unknown

_1272432609.unknown

_1272432640.unknown

_1272432617.unknown

_1272432595.unknown

